Projekt budowlany

zmiany sposobu użytkowania budynku lecznicy

weterynaryjnej na żłobek - opieka dzieci do lat 3

wewnętrzna instalacja wod.-kan., c.c.w. i c.o.

Szydłowiec ul. Kościuszki 225 dz nr 970/2

Obręb Szydłowiec

Inwestor:		Gmina Szydłowiec, Pl. Rynek Wielki 1						26-500 Szydłowiec

Projektant:

mgr inż. Agata Gigoń

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

sanitarnych

Nr ewid. MAZ/0058/POOS/03

Sprawdzający:

inż. Iwona Liżewska

Upr. bud. do projektowania sieci cieplnych uzbrojenia

terenu oraz do sporządzania projektów instalacji

cieplnych, sieci wod.-kan. oraz instalacji wod.-kan.

WBP-II-K-8386/RA/77/83

czerwiec 2015

Radom, czerwiec 2015

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku lecznicy weterynaryjnej na żłobek - opieka dzieci do lat 3 - wewnętrzna instalacja wod.-kan., c.c.w. i c.o. Szydłowiec ul. Kościuszki 225 dz nr 970/2, Obręb Szydłowiec został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Agata Gigoń

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

sanitarnych

Nr ewid. MAZ/0058/POOS/03

inż. Iwona Liżewska

Upr. bud. do projektowania sieci cieplnych uzbrojenia

terenu oraz do sporządzania projektów instalacji

cieplnych, sieci wod.-kan. oraz instalacji wod.-kan.

WBP-II-K-8386/RA/77/83

Spis zawartości opracowania:

-	Strona tytułowa								str. 1

-	Oświadczenie autorów projektu						str. 2

-	Spis zawartości opracowania.						str. 3

-	Opis techniczny								str. 4-6

-	Kopie uprawnień i przynależności do MOIIB				str. 7-8

-	Charakterystyka energetyczna						str. 9-13

-	Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania

wysokoefektywnych systemów

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.				str. 14

Część rysunkowa:								str. 15-18

1. Sytuacja                                                                                           rys. nr 1  s.16

2. Wewnętrzna instalacja wod.-kan. i c.w.u. – rzut przyziemia.           rys. nr 2  s. 17

3.  Wewnętrzna instalacja c.o. – rzut przyziemia.                                rys. nr 3  s. 18

4.  Schemat technologiczny instalacji z pompą ciepła                         rys. nr 4  s. 19

OPIS TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

2.  Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem zaprojektowanie wewn. instalacji wod.-kan. , c.w.u., i c.o. w proj. zmianie sposobu użytkowania budynku lecznicy weterynaryjnej na żłobek w Szydłowcu, ul. Kościuszki 225.

Budynek jest obecnie nieużytkowany. W przeszłości pełnił funkcję lecznicy weterynaryjnej. Projekt zakłada przystosowanie budynku i otoczenia do funkcji żłobka – opieka nad dziećmi do lat 3.

3.  Materiały do projektowania.

1.  Podkłady architektoniczno-konstrukcyjne budynku.

2.  Ustalenia z Inwestorem.

3.  Obowiązujące przepisy i normy.

4.  Fachowa literatura.

4.  Wewnętrzna instalacjia wod.-kan. i c.c.w.

4.1.  Projektowana instalacja wodociągowa.

Wewnętrzna instalacja wody zimnej zasilana będzie z sieci wodociągowej  zlokalizowanej w pobliżu w/w budynku. Projekt przyłącza wodociągowego stanowi oddzielne opracowanie.

Instalacja wody zimnej zasilać będzie podgrzewacz zasobnikowy oraz poszczególne odbiorniki w proj. żłobku tj: baterie umywalkowe, baterię zlewozmywakową, zlew, płuczki ustępowe, natrysk, zmywarkę.

Instalację wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN10 łączonych przy pomocy zgrzewania. Przewody w posadzce należy prowadzić w otulinie izolacyjnej z PE o gr. 9mm zachowując nad przewodami wymaganą przez producenta grubość wylewki betonowej. W pomieszczeniu technicznym, zarówno dla zimnej jak i ciepłej wody, zastosować rury PP wersja Stabi, które należy zaizolować otulinami z pianki PE o gr. 20cm.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe gwintowane.

Szczegółowy sposób prowadzenia przewodów oraz miejsc rozmieszczenia armatury ujmuje część rysunkowa niniejszego projektu.

# Zapotrzebowanie na wodę dla budynku wynosi:

# Q=22*60 l/os/dobę  = 1320 l/dobę = 1,3 m³/dobę

4.2.  Projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie za pomocą multiwalentnego wymiennikowego pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody V=300 l np. typu BUZ 500/300.90 Biawar, pojemność zbiornika c.w.u. V=300 l.

Podgrzewacz zasilany będzie poprzez pompę ciepła np. typu EVI Split Hilux  MACHRW 050W/S(E01)  o mocy 15 kW.

Zaleca się, aby w/w podgrzewacz zaopatrzony był w grzałkę elektryczną. umożliwiającą okresowy podgrzew ciepłej wody do temperatury 70°C – likwidacja bakterii legionella.

Instalację c.w.u. zaprojektowano z rur z PP PN20 łączonych przy pomocy zgrzewania. Rury, podobnie jak w przypadku wody zimnej, należy prowadzić w posadzce w otulinie izolacyjnej z PE o gr. 9mm zachowując nad przewodami wymaganą przez producenta grubość wylewki betonowej. W pomieszczeniu technicznym, zarówno dla zimnej jak i ciepłej wody, zastosować rury PP wersja Stabi, które należy zaizolować otulinami z pianki PE o gr. 20cm.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe gwintowane.

Szczegółowy sposób prowadzenia przewodów oraz miejsc rozmieszczenia armatury ujmuje część rysunkowa niniejszego projektu.

Wykonane instalacje wody zimnej i c.w.u. należy wypłukać, a następnie poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.3.  Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku zaprojektowano kanalizację sanitarną z rur PVC-U kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Instalacja obejmuje podejścia pod urządzenia sanitarne oraz piony i poziomy kanalizacyjne. Podejścia kanalizacyjne należy prowadzić w bruzdach ściennych lub obudować płytami g-k na ruszcie stalowym. Ścieki sanitarne z proj. budynku będą odprowadzone do istniejącej w pobliżu kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące przyłącze.

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone nad dach budynku.

Przejścia przez ściany w tulejach ochronnych z rur stalowych zabezpieczonych przed korozją.

Układ kanalizacji, spadki i średnice przewodów pokazano w części rysunkowej niniejszego projektu.

W pomieszczeniu technicznym należy w posadzce wpust podłogowy 150*150mm.

5.  Wewnętrzna instalacja c.o.

Źródło ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. stanowić będzie pompa ciepła typu powietrze-woda. Pompę ciepła wraz multiwalentnym podgrzewaczem (typu BUZ 500/300.90 Biawar, pojemność zbiornika c.w.u. o pojemności V=300 l) należy zlokalizować w pomieszczeniu technicznym znajdującym się w przyziemiu.

Dobór pompy ciepła:

1. Do ogrzewania : 		Qco=10,4 kW

2. Do podgrzania c.w.u.:	Qcwu=3,83kW

Dla c.w.u. założono zbiornik 300 l.

Ciepło do podgrzania 300 l wody z temp 11 stopni do 55 stopni:

Q=300*4185*(55-11) = 55242 kJ = 15,345 kWh

Zakładając podgrzewanie 300 l wody co 4 h, moc urządzenia wyniesie:

P= 15,345 kWh / 4 h = 3,83 kW, minimalna temperatura zewnętrzna: -20 °C.

Zapotrzebowanie na moc (c.o. + c.w.u.): 10,4 kW + 3,84 kW = 14,24 kW

Dobrano pompę typu EVI Split Hilux MACHRW 050W/S(E01) 
o mocy 15 kW.

Ogrzewanie w/w budynku realizowane będzie poprzez ogrzewanie grzejnikowe.

Instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano jako wodną, dwururową, rozdzielaczową, z rozdziałem dolnym w układzie zamkniętym o parametrach czynnika grzejnego 50/40°C.

Pojemność buforową dla instalacji c.o. będzie pełnił zbiornik zewnętrzny multiwalentnego podgrzewacza (typu BUZ 500/300.90 Biawar) o pojemności V=200l.

Przewody doprowadzające czynnik grzejny do grzejników oraz rozdzielaczy wykonać np. z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal prod. Kan łączonych przy pomocy kształtek tworzywowych PPSU. Przewody prowadzić w posadzce w otulinie izolacyjnej z PE o gr. 9mm zachowując nad przewodami wymaganą przez producenta grubość wylewki betonowej.

W pomieszczeniu technicznym, zastosować rury PP wersja Stabi z osłoną antydyfuzyjną. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe, płytowe zasilane od dołu np. typu Profil V produkcji Kermi oraz grzejniki łazienkowe typu B20 R prod. Kermi.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzników umieszczonych na grzejnikach.

Instalację przed montażem grzejników należy wypłukać, a następnie poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Podłączenie pompy ciepła i zbiornika multiwalentnego wg schematu 
na rys. nr 4.

6.Uwagi końcowe.

W pomieszczeniu WC na kanale zaprojektowano wentylator łazienkowy np. typu Silent 100, V=95m3/h zblokowany z włącznikiem światła.

W pomieszczeniu łazienki zaprojektowano na kanale wentylator typu Silent 200, V=180m3/h, który zapewni wymianę powietrza wentylacyjnego w ilości n=5w/h.

W pomieszczeniu kateringu nad kuchenką zaprojektowano okap wyciągowy o wydajności V=360m3/h.

Nawiew powietrza do w/w pomieszczeń przez otwory w drzwiach oraz przez nawiewniki okienne.

W pozostałych pomieszczeniach zapewniono wentylację grawitacyjną ujętą w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Zaproponowane w projekcie urządzenia, przewody i armatura mogą być zastąpione produktami innych firm pod warunkiem zachowania projektowanych parametrów technicznych.

Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02 oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji wod.-kan., c.o. oraz wentylacji.

Opracowała:

mgr inż. Agata Gigoń